|  | Приложение №2 к приказу ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3» от «___» _______ 2026 № _____ |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны муниципальных образований

г. Тарко-Сале, г. Губкинский

в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

с применением оборудования радиоканальной системы передачи извещений

о пожаре «Альтоника»

г. Губкинский

2026

- Предоставление заявки для заключения договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны

Заинтересованная сторона (далее - Собственник объекта защиты) направляет на официальном бланке заявку (приложение № 2 к Дорожной карте) на имя начальника отряда ФПС ГПС – Губкинского филиала ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3» для заключения договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны. В Заявке необходимо указать: - наименование объекта защиты; - фактический адрес объекта защиты; - класс функциональной пожарной опасности объекта защиты; - Ф.И.О., контактные данные руководителя организации или его представителя; - Ф.И.О., контактные данные ответственного за пожарную безопасность; - круглосуточный номер телефона для связи при возникновении пожара (ЧС) на объекте защиты; - Ф.И.О., контактные данные представителя организации для взаимодействия по заключению договора; - Ф.И.О., контактные данные представителя организации, осуществляющей техническое обслуживание пожарной сигнализации на объекте защиты; К заявке прилагается Карточка Учреждения. Подписанный документ направляется на электронный адрес: priemnaya-gub@udp3.89.mchs.gov.ru

- Согласование заявки

В течении 5 рабочих дней после получения обращения начальник отряда ФПС ГПС – Губкинского филиала ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3» организует проверку предоставленных данных и направляет в адрес Собственника объекта защиты коммерческое предложение стоимости услуг и проект договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

- Выполнение работ

Собственник объекта защиты приобретает и устанавливает на объекте защиты оборудование радиоканальных систем ПОО1. Подбор оборудования осуществляется с учетом «Технических требований к оборудованию радиоканальной системы» (приложение № 1 к Дорожной карте). Монтаж оборудования на объекте Собственник объекта защиты осуществляет самостоятельно, либо с помощью подрядной организации, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности. Собственник объекта защиты заключает договор оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с отрядом ФПС ГПС – Губкинский филиал ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС №3».

- Тестирование системы. Комплексные испытания СПИ на работоспособность

Собственник объекта защиты назначает время проведения работ по программированию (обучению) объектового передатчика ПОО. Объектовому передатчику присваивается индивидуальный эфирный номер в базе ПЦН (пульт централизованного наблюдения) ППО2 пожарного подразделения. В программный комплекс автоматизированного рабочего места диспетчера (АРМ) ППО вносят адрес и контактные данные, объекта защиты, предоставленные в заявке. В течении 10 дней объектовое оборудование ПОО находится в тестовом режиме. Во время которого проводятся комплексные испытания СПИ3 на работоспособность (ГОСТ Р 71554-2024). Автоматический контроль работоспособности (доступности) канала связи между ПОО и ППО. Значение максимального времени обнаружения неисправности (недоступности) канала связи должно быть указано в технической документации на СПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для СПИ с собственным радиоканалом и 24 ч для резервного канала связи. (ГОСТ Р 34701-2020, п. 5.1.6). Ведется анализ причины и количество ложных срабатываний (ГОСТ Р 59638-2021) По окончании тестового периода проверяется тестируемый сигнал «Пожар!», код 110, время прохождения сигнала. Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим «Пожар» до отображения данной информации на АРМ, не должно превышать 20 с для СПИ с собственным каналом связи4 (ГОСТ Р 34701-2020, п. 5.1.5). Уровень приема сигнала от 01 до 10 – недостаточный, от 20 до 30 – минимально достаточный для уверенного приема, от 40 до 60 – оптимальный, более 60 – высокий. Если тестовые радиосигналы поступают каждые 10 с без пропусков или с редкими одиночными пропусками, и уровень приема составляет не менее 40, то прохождение радиосигналов от данного объекта можно считать устойчивым.

- Взятие под охрану

По результатам комплексных испытаний СПИ представителями Собственника объекта защиты и отряда ФПС ГПС – Губкинского филиала ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3» подписывается Акт комплексных испытаний на работоспособность системы передачи извещений о пожаре (приложение № 3 к Дорожной карте) Объект защиты переводится в охранный режим.

- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт СПИ

Согласно ГОСТ Р 71554-2024 эксплуатация СПИ включает в себя: - Использование СПИ по назначению. - Контроль технического состояния СПИ. - Техническое обслуживание. - Ремонт СПИ. - Устранение неисправностей СПИ, выявление их причин. - Испытания на работоспособность. - Своевременная замена технических средств СПИ. - Своевременное обслуживание и замена аккумуляторных батарей в технических средствах СПИ, согласно технической документации изготовителя.

Примечания:

ПОО1 - прибор объектовый оконечный – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое на контролируемом объекте, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, передачу принятой информации по каналу связи на ППО;

ППО2 - прибор пультовой оконечный – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений от прибора объектового оконечного, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место диспетчера (либо лицо его заменяющее), размещенное в подразделении пожарной охраны;

СПИ3 - система передачи извещений о пожаре – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта.

Собственный канал связи4 – канал связи, организованный с применением технических средств, входящих в состав СПИ, и доступный только для целей выполнения СПИ своих функций.

|  | Приложение № 1 к Дорожной карте |
| --- | --- |

Технические требования

к оборудованию радиоканальной системы передачи извещений о пожаре «Альтоника» в модификации «Риф-Стринг -201» («Lonta Optima»)

Технические требования разработаны с целью организации процесса подбора оборудования исходя из условий местности, дальности объекта от пункта связи подразделения пожарной охраны, характеристик объекта и имеющейся пожарной сигнализации.

Для реализации рекомендаций «Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденного постановлением Правительства ЯНАО от 11 июля 2022 года № 681-П для организации приема сигналов о состоянии пожарной сигнализации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пунктах связи подразделений пожарной охраны применяется оборудование радиоканальных систем передачи извещений о пожаре производства «Альтоника – СБ» в модификации «Риф-Стринг -201» («Lonta Optima»).

В состав оборудования входят следующие блоки:

- пульт централизованного наблюдения RS-201PN;

- выносной приемник RS-201 RD;

- источник бесперебойного питания СКАТ- 1200У;

- приемная антенна базовой станции SIRIO SPO 420-8.

Технические характеристики радиоканальной системы:

- дальность действия в прямой видимости —  до 20 км;

- дальность действия в городской застройке —  до 10 км;

- частотный диапазон — 433,92+-0,2%;

- мощность передатчика, мВт — 10;

- количество частотных литер — 28;

- максимальное количество передатчиков в одном частотном диапазоне -  500.

Назначение системы и совместимое оборудование

Пульт централизованного «Lonta Optima» нa базе RS-201PN (далее - ПЦН) обрабатывает и отображает информацию, полученную выносным приемником RS-201BSm по радиоканалу от предающих устройств, установленных на объектах защиты.

Приемник принимает извещения из эфира и выдает в цифровой форме через порт RS-485 на ПЦН, который их декодирует и выводит на свой жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) либо отправляет через последовательный порт RS-232 на компьютер для дальнейшей обработки и отображения. Кроме извещений о событиях на объекте, передатчики периодически, с определенным интервалом, отправляют специальные контрольные извещения, предназначенные для автоматического контроля связи. ПЦН отслеживает поступление контрольных извещений от каждого объекта и, в случае их отсутствия более установленного времени, включает тревогу по потере связи с данным объектом.

Для организации каналов передачи данных на объектах необходимо устанавливать передатчики семейства «RS-201», выбор конкретной модели передатчика зависит от технических характеристик конкретного пультового оборудования, а также установленной на объекте защиты пожарной сигнализации, охранно-пожарных приборов (контрольных панелей).

Конкретную модель передающего устройства должен определять квалифицированный специалист.

Особенности функционирования систем

Для поддержания в работоспособном состоянии всего комплекса радиоканальной системы передачи данных о состоянии систем пожарной сигнализации на объектах защиты, зоны ответственности распределяются следующим образом:

- Комплекс приемного оборудования, установленного на пункте связи пожарного подразделения, включая блок ПЦН, от приемной антенны зона ответственности отряда ФПС ГПС – Губкинского филиала ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС №3»

- Комплекс передающего оборудования, уставленного на объекте защиты включая передающее оборудование и обеспечение устойчивого радиоканала до приемной антенны пультового оборудования ПЦН зона ответственности собственника объекта защиты.

В соответствии с п. 6.5.10 требований Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 791-ст) для объектов, на которые предусмотрена автоматическая передача извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, установлено допустимое количество ложных срабатываний, которые не должны превышать следующих значений (исходя из большего значения):

- одно ложное срабатывание на каждые 5000 м 2 площади объекта в год (с округлением до целого в большую сторону);

- шесть ложных срабатываний в год на объект в целом.

Количество ложных срабатываний может быть снижено как организационными мероприятиями (например, применение административных мер воздействия на людей, проводящих хулиганские действия, курящих не в специально отведенных местах, использующих кухонные приборы не в специально отведенных помещениях, нарушающих технологический процесс и т.п.), так и посредством пересмотра принятых в ходе проектирования технических решений, для чего повторно должна быть проведена процедура проектирования с учетом имеющихся данных о выявленных в ходе эксплуатации системы причин ложных срабатываний.

Если допустимая частота ложных срабатываний превышена и не может быть снижена за счет организационных мероприятий, то рекомендуется в местах с наибольшей частотой ложных срабатываний рассмотреть возможность замены  извещателей пожарных (далее – ИП)  (на более защищенные от установленных причин ложных срабатываний, в том числе на ИП другого типа и/или класса), изменения алгоритмов принятия решения о пожаре, а также изменения расположения ИП. Ручные ИП, при необходимости, должны быть перенесены от органов управления (выключателей, переключателей, кнопок и т.п.) на большее расстояние, защищены прозрачными крышками и дополнительно снабжены поясняющими надписями, если их активация происходит по ошибке. При более чем четырех ложных срабатываниях категории "неисправность" одного и того же ИП в год он должен быть заменен.

Если частота ложных срабатываний в течение года не может быть снижена до приемлемого уровня в соответствии с указанными рекомендациями, то СПС считается не соответствующей настоящему стандарту, и должна быть выполнена ее модернизация (переоснащение) с применением оборудования и технических решений, обеспечивающим более высокий уровень защиты от ложных срабатываний.

В соответствии с «Перечнем индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора», утвержденного приказом МЧС России от 07.06.2021 №364– 3 (три) и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых домов) является индикатором риска. Информация о превышении допустимых значений ложных срабатываний систем пожарной сигнализации направляется в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО.

Приложение № 2 к Дорожной карте

ФОРМА БЛАНКА

заявки для заключения договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Начальнику отряда ФПС ГПС - Губкинского филиала

ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3»

Синёву К.В.

Прошу Вас рассмотреть возможность заключения договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

__________________________________________________________________

(наименование организации)

в период с «___» ___________20___года по «____» ___________20___года.

| Наименование объекта защиты |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес объекта защиты |  |
| Класс функциональной пожарной опасности объекта защиты |  |
| Ф.И.О., контактные данные руководителя организации или его представителя |  |
| Ф.И.О., контактные данные ответственного за пожарную безопасность |  |
| круглосуточный номер телефона для связи при возникновении пожара на объекте защиты |  |
| Ф.И.О., контактные данные представителя организации, осуществляющей техническое обслуживание пожарной сигнализации на объекте защиты |  |
| Ф.И.О., контактные данные представителя организации для взаимодействия по заключению договора |  |
| Модель передатчика и антенны, установленных на объекте защиты |  |

Приложение:

1. Карточка предприятия.

| Должность руководителя | подпись | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3 к Дорожной карте

ФОРМА АКТА

комплексных испытаний СПИ на работоспособность

АКТ

комплексных испытаний на работоспособность системы

передачи извещений о пожаре

г. Новый Уренгой	«____» _______20___г.

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта: |  |
| Модель объектового передатчика: |  |
| Присвоенный индивидуальный эфирный номер /код РПД: |  |
| Номер телефона представителя объекта: |  |
| Мы, нижеподписавшиеся: |  |
| (наименование ФПС) |  |
| в лице представителя: |  |
| (наименование Собственника объекта защиты) |  |
| в лице представителя: |  |

провели испытания следующих основных параметров СПИ:

- прием сигналов о режиме работы средств пожарной автоматики ПОО объекта защиты;

- передача от ПОО на ППО по каналу связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта, с отображением информации о данном событии на АРМ;

- автоматический контроль исправности каналов связи между ПОО и ППО, между ППО и АРМ.

При этом установлено, что ПОО объекта защиты работает в зоне уверенного приема пультовой системы, передача сообщений «Пожар!» проходит в штатном режиме, время прохождения сигналов соответствует нормативным требованиям, значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим «Пожар» до отображения данной информации на АРМ не превышает 20 с .Уровень сигнала не менее 40 (оптимальный).

ПОО для дублирования сигналов систем пожарной автоматики на ППО принять на охрану с «____» ___________20___года.

Представители:	                                                      ___________________

___________________