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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, 
 в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
с применением оборудования радиоканальной системы передачи извещений
ПАК «Стрелец-Мониторинг»













г. Новый Уренгой
2026 
	1. Предоставление заявки для заключения договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

	Заинтересованная сторона (далее - Собственник объекта защиты) направляет на официальном бланке заявку (приложение № 2 к Дорожной карте) на имя начальника ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3» для заключения договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.
 В Заявке необходимо указать:
· наименование объекта защиты;
· фактический адрес объекта защиты;
· класс функциональной пожарной опасности объекта защиты;
· Ф.И.О., контактные данные руководителя организации или его представителя;
· Ф.И.О., контактные данные ответственного за пожарную безопасность;
· круглосуточный номер телефона для связи при возникновении пожара (ЧС) на объекте защиты;
· Ф.И.О., контактные данные представителя организации для взаимодействия по заключению договора;
· Ф.И.О., контактные данные представителя организации, осуществляющей техническое обслуживание пожарной сигнализации на объекте защиты;
К заявке прилагается Карточка Учреждения.
Подписанный документ направляется на электронный адрес: priemnaya@udp3.89.mchs.gov.ru   

	2. Согласование заявки

	В течении 5 рабочих дней после получения обращения начальник ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3» организует проверку предоставленных данных и направляет в адрес Собственника объекта защиты коммерческое предложение стоимости услуг и проект договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

	3. Выполнение работ

	Собственник объекта защиты приобретает оборудование ПОО1, соответствующее «Техническим требованиям к оборудованию радиоканальной системы передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг»» (приложение № 1 к Дорожной карте), и осуществляет его монтаж на объекте защиты с привлечением АНО "ДПД "Служба Спасения-1" г. Ноябрьска", которая обеспечивает поставку и установку оборудования. Договор оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны заключается с ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3».

	4. Тестирование системы. Проверка исправности линии связи

	Собственник объекта защиты назначает время проведения работ по программированию объектовой станции ПОО. Объектовой станции присваивается индивидуальный номер в базе ПЦН (пульт централизованного наблюдения) ППО2 пожарного подразделения, прописываются адрес и контактные данные, предоставленные в заявке.
В течении 10 дней объектовое оборудование ПОО находится в тестовом режиме. 
По окончании тестового периода проверяется тестируемый сигнал «Пожар!», время прохождения сигнала. Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим «Пожар» до отображения данной информации на АРМ, не должно превышать 20 с для СПИ3 с собственным каналом связи4 и 90 с для СПИ, использующих канал связи сторонних организаций. (ГОСТ Р 34701-2020, п. 5.1.5). Автоматический контроль работоспособности (доступности) канала(ов) связи между ПОО, РТР и ППО должен осуществляться постоянно или периодически. Значение максимального времени обнаружения неисправности (недоступности) канала(ов) связи должно быть указано в технической документации (далее -ТД) на СПИ конкретных типов, но не должно превышать 300 с для основного канала связи (1800 с для СПИ с собственным радиоканалом) и 24 ч для резервного(ых) канала(ов) связи.

	5. Взятие под охрану

	По результатам комплексных испытаний СПИ представителями Собственника объекта защиты и ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3» подписывается Акт комплексных испытаний на работоспособность системы передачи извещений о пожаре (приложение № 3 к Дорожной карте)
Объект защиты переводится в охранный режим.

	6. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт СПИ

	Согласно ГОСТ Р 71554-2024 эксплуатация СПИ включает в себя:
· Использование СПИ по назначению.
· Контроль технического состояния СПИ.
· Техническое обслуживание.
· Ремонт СПИ.
· Устранение неисправностей СПИ, выявление их причин.
· Испытания на работоспособность.
· Своевременная замена технических средств СПИ.
Своевременное обслуживание и замена аккумуляторных батарей в технических средствах СПИ, согласно технической документации изготовителя.



Примечания:
ПОО1 - прибор объектовый оконечный – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое на контролируемом объекте, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, передачу принятой информации по каналу связи на ППО;
ППО2 - прибор пультовой оконечный – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений от прибора объектового оконечного, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место диспетчера (либо лицо его заменяющее), размещенное в подразделении пожарной охраны;
СПИ3 - система передачи извещений о пожаре – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта.
Собственный канал связи4 – канал связи, организованный с применением технических средств, входящих в состав СПИ, и доступный только для целей выполнения СПИ своих функций.





















	
	Приложение № 1 к Дорожной карте





Технические требования 
к оборудованию радиоканальной системы передачи извещений
ПАК «Стрелец-Мониторинг»


Технические требования разработаны с целью организации процесса подбора оборудования исходя из условий местности, дальности объекта от пункта связи подразделения пожарной охраны, характеристик объекта и имеющейся пожарной сигнализации.
Для реализации рекомендаций «Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденного постановлением Правительства ЯНАО от 11 июля 2022 года № 681-П для организации приема сигналов о состоянии пожарной сигнализации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пунктах связи подразделений пожарной охраны применяется оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» производства ООО «Аргус-Спектр».
В состав оборудования входят следующие блоки: 
· Пультовая станция «Стрелец-Мониторинг»;
· АРМ дежурного ПЦН на базе блока электронно-вычислительного БЭВ1-И исп. Л с ПО СПИ «Курьер»
· Объектовая станция «Стрелец-Мониторинг»;
· источник бесперебойного питания СКАТ- 1200У;
· приемная антенна базовой станции SIRIO SPO 420-8.
Технические характеристики радиоканальной системы:
· дальность действия в прямой видимости —  до 22 км;
· дальность действия в городской застройке —  до 12 км;
· частотный диапазон — 146-174 МГц;
· мощность передатчика, мВт — 37 ± 2;
· максимальное количество приемопередающих станций в одной системе-8000.


Назначение системы и совместимое оборудование

АРМ дежурного ПЦН на базе блока электронно-вычислительного БЭВ1-И исп. Л с ПО СПИ «Курьер» (далее ПЦН) обрабатывает и отображает информацию, полученную пультовой станцией по радиоканалу от объектовых станций, установленных на объектах защиты.
Приемник принимает извещения из эфира и выдает в цифровой форме через БПИ-RS-И S3 на ПЦН, который их декодирует и выводит на свой жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) либо отправляет через последовательный порт RS-232 на компьютер для дальнейшей обработки и отображения. Кроме извещений о событиях на объекте, передатчики периодически, с определенным интервалом, отправляют специальные контрольные извещения, предназначенные для автоматического контроля связи. ПЦН отслеживает поступление контрольных извещений от каждого объекта и, в случае их отсутствия более установленного времени, включает тревогу по потере связи с данным объектом.
Для организации каналов передачи данных на объектах необходимо устанавливать объектовую станцию «Стрелец-Мониторинг».

Особенности функционирования систем

[bookmark: _Hlk235016372]Для поддержания в работоспособном состоянии всего комплекса радиоканальной системы передачи данных о состоянии систем пожарной сигнализации на объектах защиты, зоны ответственности распределяются следующим образом:
· Комплекс приемного оборудования, установленного на пункте связи пожарного подразделения, включая блок ПЦН, от приемной антенны зона ответственности ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС №3»
· Комплекс передающего оборудования, уставленного на объекте защиты включая передающее оборудование и обеспечение устойчивого радиоканала до приемной антенны пультового оборудования ПЦН зона ответственности собственника объекта защиты. Для выполнения указанных требований Собственник обязан заключить договор на техническое обслуживание и регламентные работы данного оборудования.
В соответствии с п. 6.5.10 требований Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 791-ст) для объектов, на которые предусмотрена автоматическая передача извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, установлено допустимое количество ложных срабатываний, которые не должны превышать следующих значений (исходя из большего значения): 
- одно ложное срабатывание на каждые 5000 м 2 площади объекта в год (с округлением до целого в большую сторону); 
- шесть ложных срабатываний в год на объект в целом. 
Количество ложных срабатываний может быть снижено как организационными мероприятиями (например, применение административных мер воздействия на людей, проводящих хулиганские действия, курящих не в специально отведенных местах, использующих кухонные приборы не в специально отведенных помещениях, нарушающих технологический процесс и т.п.), так и посредством пересмотра принятых в ходе проектирования технических решений, для чего повторно должна быть проведена процедура проектирования с учетом имеющихся данных о выявленных в ходе эксплуатации системы причин ложных срабатываний. 
[bookmark: _Hlk235016418]Если допустимая частота ложных срабатываний превышена и не может быть снижена за счет организационных мероприятий, то рекомендуется в местах с наибольшей частотой ложных срабатываний рассмотреть возможность замены извещателей пожарных (далее – ИП)  (на более защищенные от установленных причин ложных срабатываний, в том числе на ИП другого типа и/или класса), изменения алгоритмов принятия решения о пожаре, а также изменения расположения ИП. Ручные ИП, при необходимости, должны быть перенесены от органов управления (выключателей, переключателей, кнопок и т.п.) на большее расстояние, защищены прозрачными крышками и дополнительно снабжены поясняющими надписями, если их активация происходит по ошибке. При более чем четырех ложных срабатываниях категории "неисправность" одного и того же ИП в год он должен быть заменен. 
Если частота ложных срабатываний в течение года не может быть снижена до приемлемого уровня в соответствии с указанными рекомендациями, то СПС считается не соответствующей настоящему стандарту, и должна быть выполнена ее модернизация (переоснащение) с применением оборудования и технических решений, обеспечивающим более высокий уровень защиты от ложных срабатываний.
[bookmark: _Hlk235016438]В соответствии с «Перечнем индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора», утвержденного приказом МЧС России от 07.06.2021 №364– 3 (три) и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых домов) является индикатором риска. Информация о превышении допустимых значений ложных срабатываний систем пожарной сигнализации направляется в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО.

Приложение № 2 к Дорожной карте

ФОРМА БЛАНКА 
заявки для заключения договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ


Начальнику 
ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС № 3»

Осипенко А.В.



Прошу Вас рассмотреть возможность заключения договора оказания услуг по организации приема дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны 
 ___________________________________________________________________
(наименование организации)

в период с «___» ___________20___года по «____» ___________20___года. 

	Наименование объекта защиты
	

	Фактический адрес объекта защиты
	

	Класс функциональной пожарной опасности объекта защиты
	

	Ф.И.О., контактные данные руководителя организации или его представителя
	

	Ф.И.О., контактные данные ответственного за пожарную безопасность
	

	круглосуточный номер телефона для связи при возникновении пожара на объекте  защиты
	

	Ф.И.О., контактные данные представителя организации, осуществляющей техническое обслуживание пожарной сигнализации на объекте  защиты
	

	Ф.И.О., контактные данные представителя организации для взаимодействия по заключению договора
	

	Модель передатчика и антенны, установленных на объекте защиты
	





Приложение:
1. Карточка предприятия.


	Должность руководителя
	подпись
	Инициалы, фамилия




































Приложение № 3 к Дорожной карте

ФОРМА АКТА
 комплексных испытаний СПИ на работоспособность

АКТ
комплексных испытаний на работоспособность системы 
передачи извещений о пожаре

г. Новый Уренгой	«____» _______20___г.
	Наименование объекта:
	

	Адрес объекта:
	

	Модель объектового передатчика:
	

	Присвоенный индивидуальный эфирный номер /код РПД:
	

	Номер телефона представителя объекта:
	

	Мы, нижеподписавшиеся:

	

	(наименование ФПС)

	в лице представителя:

	

	(наименование Собственника объекта защиты)

	в лице представителя:

	



провели испытания следующих основных параметров СПИ:
· прием сигналов о режиме работы средств пожарной автоматики ПОО объекта защиты;
· передача от ПОО на ППО по каналу связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта, с отображением информации о данном событии на АРМ;
· автоматический контроль исправности каналов связи между ПОО и ППО, между ППО и АРМ.   
          При этом установлено, что ПОО объекта защиты работает в зоне уверенного приема пультовой системы, передача сообщений «Пожар!» проходит в штатном режиме, время прохождения сигналов соответствует нормативным требованиям, значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим «Пожар» до отображения данной информации на АРМ не превышает 20 с .
ПОО для дублирования сигналов систем пожарной автоматики на ППО принять на охрану с «____» ___________20___года.

Представители:	                                                      ___________________  
                                                                                                                        ___________________

